SZBZ-2000系列串并联调频谐振试验装置性能特点

用途及性能

变频串联谐振成套装置是运用串联谐振的原理，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振，谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品，如发电机、电力变压器、GIS和高压交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。

我公司在变频串联谐振高压试验方面，自行开发的调频、调压软件技术，国内高压试验行业，利用这一技术设计，制造的变频串联谐振高压试验装置，符合国家有关高压试验的规程和要求。

整套装置的组成

整套装置由调频调压电源、激励变压器、电抗器、分压器等组成。

主要技术参数

1、环境温度：-10℃—45℃

2、工作湿度：≤90%

3、海拔：≤2000M

4、电源输入：380±10%三相或220V ±10%单相（10KW以下），50Hz

5、额定输出容量：0-5000KVA

6、谐振电压：0-1000KV

7、频率调节范围：0.1-300Hz

8、系统测量精度：0.5级

9、频率调节分辨率：0.01Hz

10、不稳定度：≤0.05%

11、输出波形：正弦波

12、波形畸变率：≤0.5%

13、噪声：≤60db

14、电抗器Q值：30-120

主要特点：

1.大屏幕显示试验数据，试验状态，并有实时操作步骤提示功能，

2.能灵活整定试验电压，调频范围，加压时间；

3.试验结果能计算出试品电容；

4.具有计算机通讯接口，便于通讯和试验数据管理；

5.体积小，重量轻，操作方便；

6.分辨率高，频率分辨率为0.02Hz

7.可靠性高，具有过电流，过电压，放电保护功能，可有效保护人身及设备安全；

8.试验结果打印；

9.可升级操作软件；

选 型 依 据

BZ-2000变频串联谐振耐压试验成套装置型号含义如下：

列出被试设备名称、规范（容量、额定电压、电缆长度等）

提出被试设备允许试验频率范围（如电缆：规程要求谐振频率30-75Hz；发电机要求试验频率50±2Hz；GIS选择不大于200Hz；主变选择3-5倍工频）

针对被试设备查阅或测量出被试品电容值

变频调压电源面板说明

10.  变频输出：电源输出插头，接励磁变压器；

11.  电源输入：电源输入插头，接交流电源；

12.  接地符号：接大地；

13.  合闸：合闸按钮及指示（红色指示灯），用于接通主系统电源；

14.  分闸：分闸按钮及指示（绿色指示灯），用于切除主系统电源；

15.  分压器输入：接电容分压器输入插头；

16.  计算机接口；RS—232计算机接口；

17. ↑：频率（电压）增加键；

18.  ↓；频率（电压）减少键；

19.  调频：频率调节按键；

20.  调压：电压调节按键；

21.  粗，细，调频，调压键按下时为粗调，不按下为细调（见面板）。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！